- Gamme de maintenance Surchauffeur BT / Épingle et Collecteur entrée

- Épingle C = 24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Caméra endoscopique

- Appareil à ultrasons

- Gel de contact

- Tige flexible

- Brosse métallique

- Produit nettoyant spécial

- Poste de soudage

- Électrodes de soudure

- Temps total estimé :

- 1h40min

- Collecteur entrée  C = 24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Caméra inspection

- Appareil à ultrasons

- Gel de contact

- Brosse métallique

- Peinture anticorrosion

- Pinceau / rouleau

- Temps total estimé :   1h35 min

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur BT Composants : Épingle à : C = 40 Date:15/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - Utiliser protection respiratoire contre poussières, EPI complets, consignation électrique stricte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection visuelle (érosion, fissures) |  |  | 15 min |  | Lampe, caméra endoscopique | Aucun |  |  |
|  | 2 | Contrôle épaisseur par ultrasons |  |  | 20 min |  | Appareil ultrasons | Gel spécifique |  |  |
|  | 3 | Nettoyage des surfaces internes (cendres, suies) |  |  | 25 min |  | Tige flexible, brosse métallique | Produit nettoyant spécial |  |  |
|  | 4 | Réparation ponctuelle fissures |  |  | 40 min |  | Poste à souder | Électrodes de soudure |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:15/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :1 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur BT Composants : Collecteur entrée: C = 24 Date:16/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - Porter les EPI complets : casque, lunettes, gants, combinaison ignifugée. - Vérifier l’absence de surchauffe résiduelle avant toute opération. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 2 | 1 | Inspection visuelle (fuites, fissures, corrosion) |  |  | 20 min |  | Contrôle par ultrasons de l’épaisseur | Aucun |  |  |
|  | 2 | Vérification de l’état des soudures |  |  | 25 min |  | Lampe torche, caméra | Aucun |  |  |
|  | 3 | Contrôle par ultrasons de l’épaisseur |  |  | 30 min |  | Appareil ultrasons + gel | Appareil ultrasons + gel |  |  |
|  | 4 | Nettoyage externe + protection |  |  | 20 min |  | Peinture anticorrosion | Peinture anticorrosion |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:16/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio : 2 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur BT Composants : Tube porteur: C =20 Date:16/04/2025 |  |  |  |
| Consignes de securité : - Port des équipements de protection obligatoires (EPI) : gants, lunettes, chaussures de sécurité, casque. - Zone de travail sécurisée et bien ventilée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 3 | 1 | Inspection visuelle (corrosion, fissures externes) |  |  | 20 min | Lampe torche, appareil photo |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Contrôle de l'épaisseur des parois |  |  | 30 min | Appareil de mesure par ultrasons, gel |  | Gel de contact |  |  |
|  | 3 | Nettoyage des dépôts de surface |  |  | 35 min | Brosse métallique, aspirateur industriel |  | Aucun |  |  |
|  | 4 | Application de revêtement anticorrosion |  |  | 30 min | Pinceau, rouleau |  | Peinture spéciale anti-corrosion |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:16/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :3 / 3 |