1. **Gamme de maintenance Réchauffeur HT/ Branches sortie, Collecteur entrée et Collecteur sortie**
2. **Branches sortie C = 36**

* **Matériels nécessaires :**
* Lampe torche
* Kit de test d’étanchéité
* Endoscope
* Brosse
* Produit spécifique de nettoyage
* Clés, outils de serrage
* **Temps total estimé :**
* 1h50min

1. **Collecteur entrée C = 24**

* **Matériels nécessaires :**
* Lampe torche
* Endoscope
* Kit d’étanchéité
* Joints
* Rouleau, pinceau
* Peinture anticorrosion
* **Temps total estimé :**
* 1h25 min

1. **Collecteur sortie C = 20**

* **Matériels nécessaires :**
* Lampe torche
* Caméra endoscopique
* Kit de test de pression ou fumigène
* Joints de rechange
* Brosse métallique
* Dégraissant
* Rouleau, pinceau
* **Temps total estimé :**
* 1h25 min

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° | | | | | | Machine : Chaudiére | | | | |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT | | | | | | Equipement :  **Réchauffeur HT**  Composants :  **Branches sortie** : **C = 36**  Date:16/04/2025 | | | | |
| **Consignes de securité :**   * EPI obligatoires, consignes strictes de consignation avant toute intervention . | | | | | | | | | | |
| **Ordre** | **Ordres**  **Des**  **OP** | **Opérations** | | | **Temps alloué** | | **Matériel à employer** | **Fournitures**  **,Piéces de rechange** | **Observations** | |
| **1** | 1 | Inspection fuite sur raccords et soudures | | | 20 min | | Lampe torche, kit test étanchéité | Aucun |  | |
| 2 | Lampe torche, kit test étanchéité | | | 25 min | | Endoscope | Aucun |  | |
| 3 | Nettoyage interne et externe | | | 35 min | | Brosse, produits spécifiques | Produit nettoyant, joints |  | |
| 4 | Contrôle de l’intégrité des raccordements | | | 30 min | | Clés, outils de serrage | Raccords de secours |  | |
| Rédacteur:\*\*\*\*\*\*\*\* | | | Date:16/04/2025 | Document source: **PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE** | | | | | | Folio :1 / **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° | | | | | | Machine : Chaudiére | | | | |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT | | | | | | Equipement :  **Réchauffeur HT**  Composants : **Collecteur entrée**: **C = 24** Date:17/04/2025 | | | | |
| **Consignes de securité :**     * EPI obligatoire, consignation rigoureuse. | | | | | | | | | | |
| **Ordre** | **Ordres**  **Des**  **OP** | **Opérations** | | | **Temps alloué** | | **Matériel à employer** | **Fournitures**  **,Piéces de rechange** | **Observations** | |
| **2** | 1 | Inspection fuites, corrosion | | | 15 min | | Lampe torche, endoscope | Aucun |  | |
| 2 | Vérification étanchéité raccordements | | | 20 min | | Kit étanchéité | Joints |  | |
| 3 | Traitement anticorrosion | | | 25 min | | Rouleau, pinceau | Peinture anticorrosion |  | |
| Rédacteur:\*\*\*\*\*\*\*\* | | | Date:17/04/2025 | Document source: **PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE** | | | | | | Folio : **2 / 3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° | | | | | | | Machine : Chaudiére | | | |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT | | | | | | | Equipement **: Réchauffeur HT** Composants **: Collecteur sortie** à : **C =20** Date:18/04/2025 | | | |
| **Consignes de securité :**   * EPI obligatoires : casque, lunettes, gants, chaussures anti-glissantes . * EPI obligatoires : casque, lunettes, gants, chaussures anti-glissantes . | | | | | | | | | | |
| **Ordre** | **Ordres**  **Des**  **OP** | **Opérations** | | | **Temps alloué** | **Matériel à employer** | | **Fournitures**  **,Piéces de rechange** | **Observations** | |
| **3** | 1 | Inspection visuelle (état général, corrosion, fuites) | | | 15 min | Lampe torche, caméra endoscopique | | Aucun |  | |
| 2 | Lampe torche, caméra endoscopique | | | 20 min | Kit test pression ou fumigène | | Joints de rechange |  | |
| 3 | Nettoyage mécanique externe | | | 25 min | Brosse métallique, chiffon, dégraissant | | Produit de nettoyage technique |  | |
| 4 | Application de peinture de protection | | | 25 min | Rouleau, pinceau, ruban de marquage | | Rouleau, pinceau, ruban de marquage |  | |
| Rédacteur:\*\*\*\*\*\*\*\* | | | Date:18/04/2025 | Document source: **PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE** | | | | | | Folio :**3** / **3** |